## REMARQUES
DCCT
type | code EDMS | topologie | I max (A) | 10V pour (A) | I rms (A) | U max (V) | remarques
R6A | HCRPSLK | CKF12UD | 5000 | 4400 | 5000 | 500 | comparé shéma et liste de matériel et database fait par J-L
R14 | HCRPPCM | OF6UD | 500 | 500 | 500 | 300 |  | R6A, R48 fait par J-Luc Blanc
R14A | HCRPPEH | CF6UD | 500 | 500 | 500 | 300 | comparé shéma et liste de matériel fait par Christophe
R14B | HCRPPEI | CF6UD | 500 | 500 | 450 | 370 | comparé shéma et liste de matériel fait par Christophe | RPTH, R121L, RA3, R14A, R14B, R35A fait par C. Mutin
R18 | HCRPPCN | OH6UD | 1600 | 1600 | 1600 | 110
R20 | HCRPPCO | OH6UD | 1600 | 1000/1400 | 1600 | 210 | pas de liste de matériel, fait liste suivant shéma | R21A, R39, R40 fait par S. Reignier
R21 | HCRPPCP | OKH6UD | 4400 | 4400 | 3100 | 170 | pas de liste de matériel, fait liste suivant shéma et database (type thyristor ≠ sur database)
R21A | HCRPPCI | CK6UD | 4400 | 4400 | 3100 | 220 | comparé shéma et liste de matériel et database fait par Stéphane | S250D, R60 fait par . De Oliveira
R28 | HCRPPCQ | OF6UDN | 300 | 300 | 200 | 170
R29S | HCRPPCR | OF6USDN | 300 | 300 | 200 | 170 | pas de liste de matériel, fait liste suivant shéma, database TE-EPC (TI filtre ≠ sur database TE-EPC)
R30 | HCRPPCS | OF6UDN | 300 | 300 | 200 | 290
R32S | HCRPPCT | OF6USD | 300 | 300 | 200 | 450 | pas de liste de matériel, fait liste suivant shéma, database TE-EPC (TI filtre ≠ sur database TE-EPC)
R33CB | HCRPPCU | OF6U | 400 | 400 | 250 | 260
R33S | HCRPPCV | OF6U | 400 | 400 | 250 | 260
R34 | HCRPPCW | OF12U | 200 | 200 (2 tours dans DCCT 400A) | 200 | 700
R34XS | HCRPPCX | OF12US | 500 | 500 | 320 | 700 | pas de liste de matériel, fait liste suivant shéma, database TE-EPC (TI filtre ≠ sur database TE-EPC)
R35 | HCRPPCY | OF6UDN | 400 | 400 | 400 | 200
R35A | HCRPPEJ | CF6UD | 400 | 400 | 400 | 200 | comparé shéma et liste de matériel fait par Christophe
R35S | HCRPPCZ | OF6USDN | 400 | 400 | 400 | 200 | pas de liste de matériel, fait liste suivant shéma, database TE-EPC (TI filtre ≠ sur database TE-EPC)
R39 | HCRPPDA | OH6UD | 7500 | 7500 | 4800 | 60 | pas de liste de matériel, fait liste suivant shéma, database TE-EPC (TI filtre ≠ sur database TE-EPC) fait par Stéphane
R40 | HCRPPDB | OKH6UD | 24000 | 24000 | 15600 | 79 | pas de liste de matériel, fait liste suivant shéma, database TE-EPC fait par Stéphane
R41 | HCRPPDC | OF6UDN | 500 | 500 | 500 | 380
R41b | HCRPPDD | OF6UD | 500 | 500 | 500 | 450
R42 | HCRPPDE | OH6UD | 1400 | 1400 | 1350 | 350
R44S | HCRPPDF | OF6USDN | 400 | 400 | 275 | 400
R46 | HCRPPDG | OF6USDN | 300 | 300 | 275 | 130
R47 | HCRPPDH | OF6UDN | 1000 | 1000 | 1000 | 180
R47CB | HCRPPDI | OF6U | 1000 | 1000 | 1000 | 180
R48 | HCRPPDJ | OKF12BC | 450 | 450 | 400 | 1800 | pas de liste de matériel, fait liste suivant shéma, database TE-EPC et liste de matériel puissance (TI filtre et AC ≠ sur database TE-EPC) (C filtre et SN ≠ sur liste de matériel puissance) fait par J-L
R49 | HCRPPDK | OF12U | 450 | 450 | 450 | 700
R49S | HCRPPDL | OF12US | 450 | 450 | 450 | 700
R52 | HCRPPDM | OF6UD | 200 | 200 (2 tours dans DCCT 400A) | 200 | 160
R52CB | HCRPPDN | OF6U | 200 | 200 (2 tours dans DCCT 400A) | 160 | 160 | pas de liste de matériel et pas de shéma, fait liste suivant shéma R52, database TE-EPC (TI filtre ≠ sur database TE-EPC)
R60 | HCRPPDO | OKF12UD | 24000 | 24000 | 10000 | 110 | pas de liste de matériel, fait liste suivant shéma, database TE-EPC (TI filtre ≠ sur database TE-EPC) fait par Loïc
R120 | HCRPPCK | OKF12U | 7500 | 7500 | 3127 | 1300
R121C | HCRPPCL | OKF12U | 7500 | 4400 | 2420 | 510
R121M | HCRPPGS | OKF12U | 7500 | 7500 | 3100 | 510
RA1/MG | HCRPPDP | MKF12UD | 840 | 600/1000 | 840 | 1300 | comparé shéma et liste de matériel et database(quantité C11, 21-RdC11, C21≠)(type thyristor ≠ sur database TE-EPC)
RA1/SCS | HCRPPDQ | SKF12UD | 840 | 600/1000 | 840 | 1300 | comparé shéma et liste de matériel et database(quantité RdC11, C2, type thyristors1≠)
RA2 | HCRPPDR | SKF12UD | 1100 | 1100 | 1000 | 550 | comparé shéma et liste de matériel et database(résistance de décharge, de terrs, C3, C4≠) power module, thyristors ≠
RA3/A | HCRPPDS | AKF12UD | 5400 | 5400 | 5140 | 1800 | comparé shéma et liste de matériel et database(résistance d'amortissement, de terre, RV1, RV2-quantité RdC12, C22RdC11, C21≠) fait parChristophe
RB2 | HCRPPDZ | HF6UD | 300 | 300 | 300 | 200 | comparé shéma et liste de matériel
RB4 | HCRPPEA | HF12UD | 500 | 500 | 490 | 105 | comparé shéma et liste de matériel
RB5 | HCRPPEB | HDF12UD | 600 | 500 | 600 | 225 | comparé shéma et liste de matériel
RB6 | HCRPPEC | HF12UD | 600 | 600 | 600 | 200 | comparé shéma et liste de matériel
RB7 | HCRPPED | HF12UD | 600 | 500 | 600 | 350 | comparé shéma et liste de matériel
RB8 | HCRPPEE | HF12UD | 720 | 600/500 | 720 | 210 | comparé shéma et liste de matériel
RB9/H | HCRPPEF | HF12UD | 800 | 500/600/800 | 720 | 350 | comparé shéma et liste de matériel
RB9/O | HCRPPEG | OF12UD | 800 | 400/600/800 | 720 | 400 | comparé shéma et liste de matériel
RB9/OS | HCRPPHB | OF12UD | 400 | 400 | 360 | 700
RB10 | HCRPPDV | OF6UD | 400 | 400 | 360 | 250 | comparé shéma et liste de matériel (disjoncteur, transfo, diodes et thyristors ≠)
RB12 | HCRPPDW | OF6UD | 400 | 400 | 360 | 400
RB13 | HCRPPDX | HF12UD | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | comparé shéma et liste de matériel (thyristors ≠)
RB15 | HCRPPDY | OF6UD | 400 | 400 | 360 | 100 | comparé shéma et liste de matériel
S250D | HCRPZCX | CCB8.5 | 250 | 250 (2 tours dans DCCT 500A) | 250 | 120 | fait par Loïc
"07" | HCRPPAB | BF6UD | 225 | 225 | 225 | 83
"09" | HCRPPAC | BF6UD | 275 | 275 | 275 | 224
09x | HCRPPAD | BF6US | 275 | 275 | 275 | 224
26 | HCRPPAR | BF12UD | 295 | 295 | 192 | 1034
27 | HCRPPAS | BF6B | 315 | 315 | 205 | 96
28 | HCRPPAT | BF6B | 315 | 315 | 205 | 167
29 | HCRPPAU | BF6B | 315 | 315 | 205 | 167
32 | HCRPPAV | BF6B | 315 | 315 | 205 | 447
33 | HCRPPAW | BF6B | 386 | 386 | 251 | 262
33x | HCRPPAX | BF6B | 386 | 315 | 251 | 262
34 | HCRPPAY | BF12B | 395 | 395 | 295 | 707
34x | HCRPPAZ | BF12B | 460 | 460 | 295 | 707
34xx | HCRPPBA | OF12B | 600 | 460 | 320 | 707
35 | HCRPPBB | BF6UDN | 415 | 415 | 415 | 197
35x | HCRPPBC | BF6USDN | 415 | 315 | 415 | 197
39 | HCRPPBF | BH6UDN | 7500 | 7500 | 4875 | 59
40 | HCRPPBG | BKH6UDN | 24000 | 24000 | 15600 | 79
43 | HCRPPBH | BH6UDN | 4400 | 4400 | 4400 | 150
45 | HCRPPBI | BH6UDN | 1950 | 1950 | 1300 | 90
46 | HCRPPBJ | BF6UDN | 275 | 275 | 275 | 130
46x | HCRPPBK | BF6UDN | 275 | 275 | 275 | 130
55 | HCRPPBQ | OF6BC | 30 | 20 | 30 | 160
100 | HCRPPAF |  | 5900 | 5900 | 3800 | 2100
110 | HCRPPAG |  | 1900 | 2200 | 1900 | 4260
130 | HCRPPAI |  | 315 | 315 | 315 | 50
Ncod | HCRPJAH |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 80
N00 | HCRPPBW | OCB16 | 200 | 200 (2 tours dans DCCT 400A) | 150 | 200 | pas de liste de matériel, fait liste suivant shéma, database TE-EPC (pas de composants carte feedback)
N01 | HCRPPBX | OF12UD | 1600 | 1000 | 1600 | 180 | pas de liste de matériel, fait liste suivant shéma, database TE-EPC
N02 | HCRPPBY | OF6BC | 400 | 400 | 180 | 650 | pas de liste de matériel, fait liste suivant shéma, database TE-EPC et liste de matériel puissance
N02M | HCRPPBZ | OF6BC | 400 | 400 | 180 | 650 | identique à N02
N02R1 | HCRPPGQ | OF6BC | 400 | 125 (4 tours dans DCCT 500), 400, 500 | 250 | 650 | identique à N02
N02R2 | HCRPPGR | OF6BC | 400 | 125 (4 tours dans DCCT 500), 400 | 250 | 650 | identique à N02
N03 | HCRPPCA | OKF12BC | 500 | 500 | 300 | 1200 | pas de liste de matériel, fait liste suivant shéma, database TE-EPC et liste de matériel puissance (TI filtre ≠ sur database TE-EPC) (C filtre et SN ≠ sur liste de matériel puissance)
N04 | HCRPPCB | OKF12BC | 450 | 450 | 450 | 1800 | pas de liste de matériel, fait liste suivant shéma, database TE-EPC et liste de matériel puissance (TI filtre ≠ sur database TE-EPC) (C filtre et SN ≠ sur liste de matériel puissance)
N05Lx | HCRPZBV | OF6U | 1000 | 1000 | 800 | 45 | liste de matériel suivant shéma N05
N06 | HCRPPCD | JCB45 | 20 | 20 (15 tours dans DCCT 300A) | 20 | 160 | fait liste de matériel suivant shéma (résistance crowbar ≠ sur liste de matériel JEMA)(numéro condo snubber IGBT≠sur liste de matériel JEMA)(pas de composants carte feedback)
N07 | HCRPPCE | JCB20 | 125 | 125 (4 tours dans DCCT 500A) | 125 | 125 | fait liste de matériel suivant shéma (puissance résistance d'amortissement, fabricant LEM crowbar, type résistance précharge≠sur database(pas de composants carte feedback)
N08 | HCRPPCF | JCB16 | 400 | 400 | 250 | 125 | fait liste de matériel suivant shéma (C301, C302≠ sur liste de matériel JEMA)(numéro TC résiatanceBC≠sur liste de matériel JEMA)(pas de composants carte feedback)(composants ≠ sur database TE-EPC)
N09 | HCRPPCG | CCU20 | 400 | 400 | 300 | 140 | pas de liste de matériel, fait liste suivant shéma, database TE-EPC
N10 | HCRPPHD | OF12UD | 1000 | 1000 | 810 | 450 | fait liste avec shéma (pas de database TE-EPC)
N11 | HCRPPCH | OKF12UD | 1000 | 1000 | 1000 | 600 | fait liste avec shéma (pas de database TE-EPC)
cases barrées: à ne pas faire
alimentations dans lignes de transfert LHC (TT10, TT40, TT60, TI2, TI8)
sur nomenclature, caractéristiques suivant plotographie

## LISTING
[12 empty] | DCCT |  |  | Transfo |  |  |  |  | Self
type | quantité en opération | quantité en réserve | code EDMS | topologie | I max (A) | notes d'exploitation note d'opération procédure de tests | carte feedback numéro EDMS | BOM numero EDMS | SCHEMA numéro EDMS | .ajout valeur des thyristors, diodes, résistance, condos et self du filtre, transformateur sur le schéma de puissance .contrôle quantité pièces de réserve | comparaison de la database avec la BOM/mise à jour de la database | 10V pour (A) | I rms (A) | U max (V) | Données Marcel | Code HCR | Vérification sur place | Réserve Batiments 879/951 | Remarques | Données Marcel | Code HCR | Vérification sur place | Réserve Batiment 879 | Remarques | remarques
R6A | 1 | 1 | HCRPSLK | CKF12UD | 5000 |  | 1213911 | 1171502 | 1111434 |  |  | 4400 | 5000 | 500 | NA | HCRTAAE | OK | 2 (bat 193 et 250) |  | HOFS-65 | HCRAJLH | OK | 2
R14 | 9 | 0 | HCRPPCM | OF6UD | 500 | 701253/701254 | 696370 |  | 560048 |  |  | 500 | 500 | 300 | HOFT-44 | HCRAHSX | OK | 2 |  | NA | NA | OK |  | Pas de plaque signalétique (3.6mH/500A)) R14, R14A, R14B: selfs identiques
R14A | 2 | 0 | HCRPPEH | CF6UD | 500 | 701253/701254 | 1133736 | 1133735 | 1133727 |  |  | 500 | 500 | 300 | HOFT-44 | HCRAHSX | OK | 2 |  | NA | NA | OK |  | Pas de plaque signalétique (3.6mH/500A)) R14, R14A, R14B: selfs identiques
R14B | 3 | 0 | HCRPPEI | CF6UD | 500 | 701253/701254 | 1133781 | 1133786 | 1133723 |  |  | 500 | 450 | 370 | HOFT-16 | HCRAHRO | OK | 1 |  | NA | NA | OK |  | Pas de plaque signalétique (3.6mH/500A)) R14, R14A, R14B: selfs identiques
R18 | 1 | 0 | HCRPPCN | OH6UD | 1600 | 701253/701254 | 696440 |  | 560039 |  |  | 1600 | 1600 | 110 | HOFT-39 | HCRAHSS | OK | 2 |  | HOFI-13 | HCRAHKA | OK | 1 | Pas de plaque signalétique
R20 | 3 | 0 | HCRPPCO | OH6UD | 1600 | 701253/701254 | 695402 | 1288874 | 695341 | OK | OK | 1000/1400 | 1600 | 210 | HOFT-45 | HCRAHSY | OK | 1 |  | HOFI-23 | HCRAHKK | OK | 2
R21 | 1 | 0 | HCRPPCP | OKH6UD | 4400 | 701253/701254 | 1137242 | 1288887 | 695417 | OK | OK | 4400 | 3100 | 170 | HOFT-13 | HCRTABI | OK | 1 |  | HOFI-22 | HCRAHKJ | OK | 1 | Pas de plaque signalétique
R21A | 1 | 0 | HCRPPCI | CK6UD | 4400 | 701253/701254 | 1137239 | 1166206 | 1137240 |  |  | 4400 | 3100 | 220 | HOFT-52 | HCRTAAI | OK | 1 |  | HOFI-22 | HCRAHKJ | OK | 1
R28 | 1 | 1 au BA6 et1 type 28 (BA2) | HCRPPCQ | OF6UDN | 300 | 701253/701254 | 696781 |  | 560050 |  |  | 300 | 200 | 170 | NA | NA | OK |  | Aucune info dans la database | NA | NA | OK |  | Aucune info dans la database | même composants magnétiques que R29S
R29S | 3 | 1 type 29 (BA6) | HCRPPCR | OF6USDN | 300 | 701253/701254 | 696849 | 1288880 | 696855 | OK | OK | 300 | 200 | 170 | NA | NA | OK |  | Aucune info dans la database | NA | NA | OK |  | Aucune info dans la database | même composants magnétiques que R28
R30 | 1 | 0 | HCRPPCS | OF6UDN | 300 | 701253/701254 | 696951 |  | 696946 |  |  | 300 | 200 | 290 | HOFT-148 | HCRAHRD | OK | 1 |  | HOFS-53 | HCRAHPK | OK | 1
R32S | 1 | 0 | HCRPPCT | OF6USD | 300 | 701253/701254 | 696982 | 1288883 | 696977 | OK | OK | 300 | 200 | 450 | HOFT-200 | HCRAJSR | OK | 2 | Pas de plaque signalétique | HOFS-66 | HCRAJSQ | OK | 2 | Pas de plaque signalétique
R33CB | 1 | 0 | HCRPPCU | OF6U | 400 | 701253/701254 | 697003 |  | 560012 |  |  | 400 | 250 | 260 | HOFT-203 | HCRAJSW | OK | 2 | Pas de plaque signalétique | HOFS-70 | HCRAJSZ | OK | 2 | Pas de plaque signalétique | 33, 33x, R33CB, R33S: même composants magnétiques
R33S | 4 | 0 | HCRPPCV | OF6U | 400 | 701253/701254 | 697003 |  | 697356 |  |  | 400 | 250 | 260 | HOFT-203 | HCRAJSW | OK | 2 | Pas de plaque signalétique | HOFS-70 | HCRAJSZ | OK | 2 | Pas de plaque signalétique | 33, 33x, R33CB, R33S: même composants magnétiques
R34 | 2 | (5 (+1 bât.251)) type 34 | HCRPPCW | OF12U | 200 | 701253/701254 | 698830 |  | 560020 |  |  | 200 (2 tours dans DCCT 400A) | 200 | 700 | HOFT-22 | HCRAHSD | OK | 2 + 2 |  | HOFI-12 | HCRAHJZ | OK | 1 + 1 | Pas de plaque signalétique
R34XS | 1 + 2R | 0 | HCRPPCX | OF12US | 500 | 701253/701254 | 698960 | 1235268 | 698895# 698926 698932 | OK | OK | 500 | 320 | 700 | NA | NA | OK |  | Pas de plaque signalétique | NA | NA | OK |  | Pas de plaque signalétique | réserve au BA6
R35 | 2 | 0 | HCRPPCY | OF6UDN | 400 | 701253/701254 | 700575 |  | 560052 |  |  | 400 | 400 | 200 | HOFT-193 | HCRAJMV | OK | 1 | Aucune info dans la database | HOFT-195 | HCRAJMX | OK | 1 | Aucune info dans la database | 35, 35x, R35, R35A, R35S: même composants magnétiques
R35A | 1 | 0 | HCRPPEJ | CF6UD | 400 | 701253/701254 | 1133808 | 1133809 | 1133789 |  |  | 400 | 400 | 200 | HOFT-193 | HCRAJMV | OK | 1 | Aucune info dans la database | HOFT-195 | HCRAJMX | OK | 1 | Aucune info dans la database | 35, 35x, R35, R35A, R35S: même composants magnétiques
R35S | 1 | 0 | HCRPPCZ | OF6USDN | 400 | 701253/701254 | 700575 | 1288889 | 700574 | OK | OK | 400 | 400 | 200 | HOFT-193 | HCRAJMV | OK | 1 |  | HOFT-195 | HCRAJMX | OK | 1 | Aucune info dans la database | 35, 35x, R35, R35A, R35S: même composants magnétiques
R39 | 1 | 0 | HCRPPDA | OH6UD | 7500 | 701253/701254 | 700722 | 1261991 | 560042 | OK | OK | 7500 | 4800 | 60 | HOFT-46 | HCRAHSZ | OK | 1 |  | HOFI-11 | HCRAHJY | OK | 1
R40 | 1 | 0 | HCRPPDB | OKH6UD | 24000 | 701253/701254 | 700732 | 1287388 | 560044 | OK | OK | 24000 | 15600 | 79 | HOFT-53 | HCRTAAP | OK | 1 |  | HOFI-21 | HCRAHKI | OK | 1
R41 | 11 +1R | 0 | HCRPPDC | OF6UDN | 500 | 701253/701254 | 700583 |  | 560053 |  |  | 500 | 500 | 380 | HOFT-40 | HCRAHSU | OK | 1 |  | NA | NA | OK |  | Aucune info dans la database R41, R41b: selfs identiques
R41b | 1 | 0 | HCRPPDD | OF6UD | 500 | 701253/701254 | [5 empty] | 500 | 500 | 450 | NA | NA | OK |  | Aucune info dans la database | NA | NA | OK |  | Aucune info dans la database R41, R41b: selfs identiques
R42 | 2 | 0 | HCRPPDE | OH6UD | 1400 | 701253/701254 | 700618 |  | 560047 |  |  | 1400 | 1350 | 350 | NA | NA | OK |  | Aucune info dans la database | HOFS-14??? | NA | OK |  | Aucune info dans la database
R44S | 4 | 0 | HCRPPDF | OF6USDN | 400 | 701253/701254 | 700495 |  | 700487 |  |  | 400 | 275 | 400 | HOFT-28 | HCRAHSI | OK | 1 |  | HOFI-18 | HCRAHKF | OK | 1
R46 | 1 | 0 | HCRPPDG | MF6USDN | 300 | 701253/701254 |  |  | 560055 |  |  | 300 | 275 | 130 | HOFT-37 | HCRAHSQ | OK | 1 |  | HOFS-13 | HCRAHON | OK | 1
R47 | 1 | 1 type 47 au 251 | HCRPPDH | MT6UDN | 1000 | 701253/701254 | 700355 |  | 560056 |  |  | 1000 | 1000 | 180 | HOFT-33 | HCRAHSM | OK | 1 |  | HOFS-10 | HCRAHOK | OK | 1
R47CB | 1 | 1 type 47 au 251 | HCRPPDI | MF6U | 1000 | 701253/701254 | 700355 |  | 560016 |  |  | 1000 | 1000 | 180 | HOFT-33 | HCRAHSM | OK | 1 |  | HOFS-10 | HCRAHOK | OK | 1
R48 | 5 | 0 | HCRPPDJ | OKF12BC | 450 | 701253/701254 | 700214-700237 | 1211119 | 700205 | OK | OK | 450 | 400 | 1800 | NA | Type1: HCRTAAD Type2: HCRTABC | OK | 0 |  | HOFS-48??? | NA | OK | 0 | Aucune info dans la database
R49 | 1 | (1 type 49) | HCRPPDK | OF12U | 450 | 701253/701254 |  |  | 560024 |  |  | 450 | 450 | 700 | HOFT-30 HOFT-23 | HCRAHSK HCRAHSE | OK | 1 et 3 |  | HOFI-4 | HCRAHKY | OK | 1
R49S | 1R | 0 | HCRPPDL | OF12US | 450 | 701253/701254 | 697394 |  | 697362 |  |  | 450 | 450 | 700 | HOFT-30 HOFT-23 | HCRAHSK HCRAHSE | OK | 1 et 3 |  | HOFI-4 | HCRAHKY | OK | 1 | oui | pas de plaque signalétique réserve au BA1
R52 | 6 | ( 3 type 52 au WRB1) | HCRPPDM | OF6UD | 200 | 701253/701254 | 699915 |  | 560057 |  |  | 200 (2 tours dans DCCT 400A) | 200 | 160 | HOFT-32 | HCRAHSL | OK | 2 + 2 |  | HOFT-21 | HCRAHSC | OK | 3
R52CB | 1 | 0 | HCRPPDN | OF6U | 200 | 701253/701254 | 699915 | 1289979 | 560057 | pas de schéma | OK | 200 (2 tours dans DCCT 400A) | 160 | 160 | HOFT-32 | HCRAHSL | OK | 2 + 2 |  | HOFT-21 | HCRAHSC | OK | 3
R60 | 1 | 1 | HCRPPDO | OKF12UD | 24000 | 701253/701254 | 560074 | 1234986 | 560068 | OK | OK | 24000 | 10000 | 110 | NA | HCRTAAQ | OK | 0 |  | HOFS-16 | HCRAAEK | OK | 1 |  | réserve au BA6
R120 | 1 | 0 | HCRPPCK | OKF12U | 7500 | 701253/701254 | 699673 |  |  |  |  | 7500 | 3127 | 1300 | NA | HCRTAAG | OK | 0 |  | HOFS-17 | HCRAHOP | OK | 1
R121C | 1 | 0 | HCRPPCL | OKF12U | 7500 | 701253/701254 | [5 empty] | 4400 | 2420 | 510 | NA | HCRTAAL | OK | 6 |  | NA | NA | OK |  | Aucune info dans la database
R121L |  |  |  | MKF12 | 4000 | 701253/701254 | 754224 | 1166103 | 754211 |  |  |  | 4000 | 510
R121M | 1 | 0 | HCRPPGS | OKF12U | 7500 | 701253/701254 |  |  | 560028 |  |  | 7500 | 3100 | 510 | NA | HCRTAAL | OK | 6 |  | NA | NA | OK |  | Aucune info dans la database
RA1/MG | 4 | 0 | HCRPPDP | MKF12UD | 840 | 701253/701254 | 859939 | 1287245 | 713460 | OK | OK | 600/1000 | 840 | 1300 | NA | HCRTABP | OK | 0 |  | NA | HCRLAAI | OK | 1 (SR2)
RA1/SCS | 3 +1R | 0 | HCRPPDQ | SKF12UD | 840 | 701253/701254 | 734333 | 1235266 | 713468 | OK | OK | 600/1000 | 840 | 1300 | NA | HCRTABP | OK | 0 |  | NA | NA | OK |  | Aucune info dans la database | réserve au SR2
RA2 | 1 | 0 | HCRPPDR | SKF12UD | 1100 | 701253/701254 | 734395 | 1288886 | 713479 | OK | OK | 1100 | 1000 | 550 | NA | HCRTAAU | OK | 0 |  | NA | NA | OK |  | Aucune info dans la database
RA3/A | 1 | 0 | HCRPPDS | AKF12UD | 5400 | 701253/701254 | 871219 | 1265818 | 871144 | OK | OK | 5400 | 5140 | 1800 | EMT610-1: NA EMT610-2: | EMT610-1: HCRTABV EMT610-2: HCRTTEC | OK | EMT610-1:0 EMT610-2:0 HCRTAAV: 1 (SR2) |  | NA | NA | OK |  | Aucune info dans la database | transformateur Prémagnétisation: HCRAFPT une réserve au SR2
RB2 | 3 | 6 type B2A + 1 type B2 | HCRPPDZ | HF6UD | 300 | 701253/701254 | 734931 | 1289989 | 713595 | OK | OK | 300 | 300 | 200 | HOFT-94 | HCRADTK | OK | 1 + 1 |  | HOFS-68 | HCRAJSV | OK | 1 | Aucune info dans la database
RB4 | 8 | 0 | HCRPPEA | HF12UD | 500 | 701253/701254 | 734935 | 1289984 | 713852 | OK | OK | 500 | 490 | 105 | HOFT-95 | HCRADTL | OK | 1 |  | HOFS-41 | HCRAHPB | OK | 1
RB5 | 1 | 0 | HCRPPEB | HDF12UD | 600 | 701253/701254 | 734945 | 1289988 | 713875 | OK | OK | 500 | 600 | 225 | HOFT-96 | HCRADTM | OK | 1 |  | HOFS-42 | HCRAHPC | OK | 1
RB6 | 14 | 0 | HCRPPEC | HF12UD | 600 | 701253/701254 | 734951 | 1289985 | 713880 | OK | OK | 600 | 600 | 200 | HOFT-97 | HCRADTN | OK | 1 |  | HOFS-42 | HCRAHPC | OK | 1
RB7 | 3 | 0 | HCRPPED | HF12UD | 600 | 701253/701254 | 734952 | 1289983 | 713888 | OK | OK | 500 | 600 | 350 | HOFT-98 | HCRAHUI | OK | 1 |  | HOFS-43 | HCRAHPD | OK | 1
RB8 | 4 | 0 | HCRPPEE | HF12UD | 720 | 701253/701254 | 734958 | 1289987 | 713896 | OK | OK | 600/500 | 720 | 210 | HOFT-102 | HCRADTP | OK | 1 |  | HOFS-39 | HCRAHOZ | OK | 2
RB9/H | 2 + 2R | 0 | HCRPPEF | HF12UD | 800 | 701253/701254 | 734959 | 1235263 | 713916 | OK | OK | 500/600/800 | 720 | 350 | HOFT-99 | HCRAHUJ | OK | 1 |  | HOFS-44 | HCRADTD | OK | 1 |  | réserve au SR2 et SR8
RB9/O | 1 + 4R | 0 | HCRPPEG | OF12UD | 800 | 701253/701254 | 734976 | 1235265 |  | OK | OK | 400/600/800 | 720 | 400 | HOFT-90 | HCRAHUG | OK | 1 |  | HOFI-48 | HCRAEXC | OK | 2 |  | réserve au BA4 et BA7 et SR2 et SR8
RB9/OS | 1 | 0 | HCRPPHB | OF12UD | 400 | 701253/701254 | 734978 |  | 714236 |  |  | 400 | 360 | 700 | HOFT-90 | HCRAHUG | OK | 1 |  | HOFI-48 | HCRAEXC | OK | 2
RB10 | 4 | 1 type B10A au SR3 | HCRPPDV | OF6UD | 400 | 701253/701254 | 734992 | 1289990 | 714240 | OK | OK | 400 | 360 | 250 | HOFT-87 | HCRADTG | OK | 1 |  | HOFI-48 | HCRAEXC | OK | 2
RB12 | 1 | 16 type B12 | HCRPPDW | OF6UD | 400 | 701253/701254 | 735043 |  | 714248 |  |  | 400 | 360 | 400 | HOFT-89 | HCRADTH | OK | 1 |  | HOFI-48 | HCRAEXC | OK | 2
RB13 | 1 + 1R | 0 | HCRPPDX | HF12UD | 1000 | 701253/701254 | 735049 | 1235264 | 714446 | OK | OK | 1000 | 1000 | 300 | NA | NA | OK |  |  | NA | NA | OK |  |  | réserve au BA4
RB15 | 6 | 0 | HCRPPDY | OF6UD | 400 | 701253/701254 | 735267 | 1289982 | 714450 | OK | OK | 400 | 360 | 100 | HOFT-85 | HCRAHUC | OK | 1 |  | HOFS-18 | HCRAHOQ | OK | 1
S250D | 6 | 0 | HCRPZCX | CCB8.5 | 250 | 1136932 | 1137609 | 1110922 | 1107413 |  |  | 250 (2 tours dans DCCT 500A) | 250 | 120 | NA | HCRAHBC | OK | 1 (WRB2) |  | NA | HCRAHBA HCRAHBB | OK | 1 (WRB2) 1 (WRB2)
"07" | 3 | 0 | HCRPPAB | BF6UD | 225 | 701208/701230 |  |  | 560009 |  |  | 225 | 225 | 83 | HOFT-88 | HCRAHUE | OK | 4 + 2 |  | HOFS-71 | HCRAJSX | OK | 2 |  | type 06 et 07 : même transformateur
"09" | 5 | 0 | HCRPPAC | BF6UD | 275 | 701208/701230 |  |  | 560000 |  |  | 275 | 275 | 224 | NA | NA | OK |  | Aucune info dans la database | NA | NA | OK |  | Aucune info dans la database
09x | 5 | 0 | HCRPPAD | BF6US | 275 | 701208/701230 |  |  | 560000 |  |  | 275 | 275 | 224 | NA | NA | OK |  | Aucune info dans la database | NA | NA | OK |  | Aucune info dans la database
26 | 1 | 0 | HCRPPAR | BF12UD | 295 | 701208/701230 |  |  | 560067 |  |  | 295 | 192 | 1034 | HOFT-42 | HCRAHSW | OK | 1 |  | HOFS-9 | HCRAHPV | OK | 1
27 | 2 | 0 | HCRPPAS | BF6B | 315 | 701208/701230 |  |  | 1222220 |  |  | 315 | 205 | 96 | NA | NA | OK |  | Aucune info dans la database | NA | NA | OK |  | Aucune info dans la database | self identique à type 28
28 | 2 | 1 type 28 (BA2) | HCRPPAT | BF6B | 315 | 701208/701230 |  |  | 560079 |  |  | 315 | 205 | 167 | NA | NA | OK |  | Aucune info dans la database | NA | NA | OK |  | Aucune info dans la database | self identique à type 27
29 | 4 | 1 type 29 (BA6) | HCRPPAU | BF6B | 315 | 701208/701230 |  |  | 1222220 |  |  | 315 | 205 | 167 | NA | NA | OK |  | Aucune info dans la database | NA | NA | OK |  | Aucune info dans la database | transformateur et self identiques à type 28
32 | 2 | 0 | HCRPPAV | BF6B | 315 | 701208/701230 |  |  | 1222222 |  |  | 315 | 205 | 447 | HOFT-200 | HCRAJSR | OK | 2 |  | HOFS-66 | HCRAJSQ | OK | 2
33 | 2 | 0 | HCRPPAW | BF6B | 386 | 701208/701230 |  |  | 558676 |  |  | 386 | 251 | 262 | HOFT-203 | HCRAJSW | OK | 2 | Aucune info dans la database | HOFS-70 | HCRAJSZ | OK | 2 | Aucune info dans la database (self filtre actif: HOFS-69-HCRAJSY) | 33, 33x, R33CB, R33S: même composants magnétiques
33x | 1 | 2 réserves type 33 au WRB1 | HCRPPAX | BF6B | 386 | 701208/701230 |  |  | 558676 |  |  | 315 | 251 | 262 | HOFT-203 | HCRAJSW | OK | 2 | Aucune info dans la database | HOFS-70 | HCRAJSZ | OK | 2 | Aucune info dans la database | 33, 33x, R33CB, R33S: même composants magnétiques
34 | 5 | 5 (+1 bât.251) | HCRPPAY | BF12B | 395 | 701208/701230 |  |  | 702727 |  |  | 395 | 295 | 707 | HOFT-22 | HCRAHSD | OK | 2 + 2 | Pas de plaque signalétique | HOFI-12 | HCRAHJZ | OK | 1 + 1 | Pas de plaque signalétique
34x | 5 | 3 | HCRPPAZ | BF12B | 460 | 701208/701230 |  |  | 702727 |  |  | 460 | 295 | 707 | HOFT-22 | HCRAHSD | OK | 2 + 2 |  | HOFI-12 | HCRAHJZ | OK | 1 + 1
34xx | 2 | 6 | HCRPPBA | OF12B | 600 | 701208/701230 |  |  | 702748 |  |  | 460 | 320 | 707 | HOFS-12 | HCRAHOM | OK | 1 + 2 | Pas de plaque signalétique | HOFT-36 | HCRAHSP | OK | 1 + 1 | Pas de plaque signalétique
35 | 1 | 0 | HCRPPBB | BF6UDN | 415 | 701208/701230 |  |  | 702733 |  |  | 415 | 415 | 197 | HOFT-193 | HCRAJMV | OK | 1 | Aucune info dans la database | HOFT-195 | HCRAJMX | OK | 1 | Aucune info dans la database | 35, 35x, R35, R35A, R35S: même composants magnétiques
35x | 1 | 1 | HCRPPBC | BF6USDN | 415 | 701208/701230 |  |  | 702733 |  |  | 315 | 415 | 197 | HOFT-193 | HCRAJMV | OK | 1 | Aucune info dans la database | HOFT-195 | HCRAJMX | OK | 1 | Aucune info dans la database | 35, 35x, R35, R35A, R35S: même composants magnétiques
39 | 1 | 0 | HCRPPBF | BH6UDN | 7500 | 701208/701230 |  |  | 560035 |  |  | 7500 | 4875 | 59 | HOFT-46 | HCRAHSZ | OK | 1 | Pas de plaque signalétique | HOFI-11 | HCRAHJY | OK | 1 | Pas de plaque signalétique
40 | 1 | 0 | HCRPPBG | BKH6UDN | 24000 | 701208/701230 |  |  | 560036 |  |  | 24000 | 15600 | 79 | HOFT-53 | HCRTAAP | OK | 1 |  | HOFI-21 | HCRAHKI | OK | 1 | Pas de plaque signalétique
43 | 2 | 0 | HCRPPBH | BH6UDN | 4400 | 701208/701230 |  |  | 560037 |  |  | 4400 | 4400 | 150 | HOFT-14 | HCRTABG | OK | 1 |  | NA | NA | OK |  | Aucune info dans la database
45 | 1 | 0 | HCRPPBI | BH6UDN | 1950 | 701208/701230 |  |  | 560038 |  |  | 1950 | 1300 | 90 | HOFT-26 | HCRAHSH | OK | 1 |  | HOFI-1 | HCRAHJW | OK | 1
46 | 4 | 0 | HCRPPBJ | BF6UDN | 275 | 701208/701230 |  |  | 702742 |  |  | 275 | 275 | 130 | HOFT-37 | HCRAHSQ | OK | 1 |  | HOFS-13 | HCRAHON | OK | 1
46x | 2 | 0 | HCRPPBK | BF6UDN | 275 | 701208/701230 |  |  | 560081 |  |  | 275 | 275 | 130 | HOFT-37 | HCRAHSQ | OK | 1 |  | HOFS-13 | HCRAHON | OK | 1
55 | 0 | 1 | HCRPPBQ | OF6BC | 30 | 701208/701230 |  |  | 702712 |  |  | 20 | 30 | 160 | HOFT-113 | HCRAHQG | OK | 1 |  | HOFI-24? | HCRAHKL? | OK | 1
100 | 14 | 0 | HCRPPAF |  | 5900 |  |  |  | 687941 |  |  | 5900 | 3800 | 2100 | NA | HCRTAAL | OK | 6 |  | L1: HOFS-17 L2: HOFS-3 L3: HOFS-1 | L1: HCRAHOP L2: HCRAHOV L3: HCRAHOJ | OK | L1: 1 L2: 1 L3: 1
110 | 2 + 1R | 0 | HCRPPAG |  | 1900 |  |  |  | 691094 |  |  | 2200 | 1900 | 4260 | HOFT-6 | HCRTAAM | OK | 2 |  | NA | NA | OK |  | Aucune info dans la database
130 | 4 | 2 | HCRPPAI |  | 315 | [6 empty] | 315 | 315 | 50
Ncod | 339 | 97 | HCRPJAH |  | 3.5 | [6 empty] | 3.5 | 3.5 | 80
N00 | 1 + 1R | 0 | HCRPPBW | OCB16 | 200 | 701844/701849 | 1235452 | 1291184 | 784785 | OK | OK | 200 (2 tours dans DCCT 400A) | 150 | 200 | NA | NA | OK |  | Aucune info dans la database | NA | HCRAJMU | OK | 2 | oui | réserve au BA1
N01 | 1R | 0 | HCRPPBX | OF12UD | 1600 | 701253/701254 | 695933 | 1235260 | 560076 | OK | OK | 1000 | 1600 | 180 | HOFT-127 | HCRAHQO | OK | 1 |  | HOFI-30 | HCRAHKQ | OK | 1 | oui | réserve au BA1
N02 | 17 + 2R | 0 | HCRPPBY | OF6BC | 400 | 701253/701254 | 695991-696008 | 1235261 | 696163 | OK | OK | 400 | 180 | 650 | HOFT-126 | HCRAHQN | OK | 1 |  | HOFI-31 | HCRAHKR | OK | 1 | oui | réserve au BA1 et BA5
N02M | 2 | 0 | HCRPPBZ | OF6BC | 400 | 701253/701254 | 695991-696008 | 1287217 | 696163 | Pas de schéma | OK | 400 | 180 | 650 | HOFT-126 | HCRAHQN | OK | 1 |  | L1+ et L1-: HOFI-31 L2: HOFI-33 | L1+ et L1-: HCRAHKR L2: HCRAHKS | OK | L1+ et L1-: 1 L2: 1 | oui
N02R1 | 2R | 0 | HCRPPGQ | OF6BC | 400 | 701253/701254 | 695991-696008 | 1235271 | 696163 | Pas de schéma | OK | 125 (4 tours dans DCCT 500), 400, 500 | 250 | 650 | HOFT-126 | HCRAHQN | OK | 1 |  | HOFI-31 | HCRAHKR | OK | 1 |  | réserve au BA2 et BA6
N02R2 | 1R | 0 | HCRPPGR | OF6BC | 400 | 701253/701254 | 695991-696008 | 1235270 | 696163 | Pas de schéma | OK | 125 (4 tours dans DCCT 500), 400 | 250 | 650 | HOFT-126 | HCRAHQN | OK | 1 |  | L1+ et L1-: HOFI-31 L2: HOFI-33 | L1+ et L1-: HCRAHKR L2: HCRAHKS | OK | L1+ et L1-: 1 L2: 1 |  | réserve au BA4
N03 | 2 | 0 | HCRPPCA | OKF12BC | 500 | 701253/701254 | 696115-696120 | 1287218 | 696101 | OK | OK | 500 | 300 | 1200 | HOFT-128 | HCRTABE | OK | 1 |  | HOFI-35 | HCRAHKU | OK | 1
N04 | 2 + 1R | 0 | HCRPPCB | OKF12BC | 450 | 701253/701254 | 696149-696152 | 1235262 | 696136# | OK | OK | 450 | 450 | 1800 | NA | HCRTAAD | OK | 0 |  | HOFI-29 HOFI-34 | HCRAHKP HCRAHKT | OK | 1 de chaque | oui | réserve au BB3
N05Lx | 1 | 0 | HCRPZBV | OF6U | 1000 | 701253/701254 | 780352 | 1288872 |  | OK | OK | 1000 | 800 | 45 | NA | NA | OK |  | Aucune info dans la database | HOFI-30 | HCRAHKQ | OK | 1
N06 | 8 + 2R | 0 | HCRPPCD | JCB45 | 20 | 701888/701889 | 1235452 | 1242678 | 776738# | OK | OK | 20 (15 tours dans DCCT 300A) | 20 | 160 | HOFT-143 | HCRAHQZ | OK | 1 |  | HOFI-43 HOFI-44 | HCRAHLC HCRAHLD | OK | 1 DE CHAQUE |  | réserve au BA1 et BB3
N07 | 18 | 0 | HCRPPCE | JCB20 | 125 | 701888/701889 | 1235452 | 1291185 | 779590 | OK, schéma non complété | OK | 125 (4 tours dans DCCT 500A) | 125 | 125 | HOFT-142 | HCRAHQY | OK | 1 |  | HOFI-41 HOFI-42 | HCRAHLA HCRAHLB | OK | 1 DE CHAQUE
N08 | 1 | 0 | HCRPPCF | JCB16 | 400 | 701888/701889 | 1235452 | 1291188 | 784431 | OK | OK | 400 | 250 | 125 | HOFT-141 | HCRAHQX | OK | 1 |  | HOFI-39 HOFI-40 | HCRAHKX HCRAHKZ | OK | 1 DE CHAQUE |  | photo plaque self???
N09 | 2 + 1R | 0 | HCRPPCG | CCU20 | 400 | 701920/701921 | 784564 | 1242681 | 784570784571 | OK | OK | 400 | 300 | 140 | [6 empty] | HCRAJHA |  | 2 |  | réserve au BA6
N10 | 1 | 0 | HCRPPHD | OF12UD | 1000 | 701253/701254 | 834605 | 1288873 | 713444 | OK | OK | 1000 | 810 | 450 | HOFT-159 | HCRAFNV | OK | 1 |  | HOFI-47 | HCRAFPX | OK | 1
N11 | 1 | 0 | HCRPPCH | OKF12UD | 1000 | 701253/701254 | 834711 | 1287238 | 713453 | OK | OK | 1000 | 1000 | 600 | NA | HCRTTMA | OK | 2 (SR2) | Aucune info dans la database | HOFI-47 | HCRAFPX | OK | 1
| 559 | 112
alimentations dans lignes de transfert LHC (TT10, TT40, TT60, TI2, TI8)
|  |  | ABCD |  |  |  |  | MODIFICATION DE J-L BLANC
|  |  | # |  |  |  |  | schéma mis à jour